珠海水务环境控股集团有限公司

室内给水管道安装工程验收记录表

工程名称：

工程地点：

建设单位：

施工单位：

编    号：

| 序号 | 项目 | 验 收 标 准 |  |  | 检 验 方 式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 水 表 | 必须是符合国标的产品，并有市法定水表检定机构出具的检验合格证。 |  |  | 现场查验 |  |
| 五 | 储 水 池 安 装 | 1、溢流管口、水池入孔等应安装安全、卫生防 护设施。溢流管管径不得小于进水管管径。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、水池的出水管不得与市政进水管接通。 |  |  | 现场查验 |  |
|  |  | 3、水池水位控制阀安装必须低于水池溢流口 15cm以下。水池人孔必须加盖上锁。 |  |  |  |  |
| 六 | 水 压 试 验 | 1、室内给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5倍，但不得小于0.6Mpa。 |  |  | 现场试压 | 埋墙隐蔽管必须出具由监理公司签名认可的给水管水压试验自检记 录。 |
|  |  | 2、金属及复合给水管道系统在试验压力下稳压 10min，压力降不应大于0.02Mpa，然后降到 工作压力进行检查，应不渗、不漏。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、塑料管给水系统在试验压力下稳压1h，压力 降不得超过0.05Mpa，然后在工作压力的1.15 倍状态下隐压2h，压力降不得超过0.03Mpa， 检查各连接处不得渗漏。 |  |  |  |  |
| 参加验收人员(签名) | 建 设 单 位 |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |
|  | 水控集团 |  | 供水所 |  |  |  |
|  |  |  | 客户服务分公司 |  |  |  |
| 客户服务分公司 | 整 改 意 见 |  |  |  |  |  |
|  | 验 收 结 论 |  |  | （盖 章） |  |  |

| 建设单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |  | 施工单位 |  | （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 使 用 材 料 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 |  | 规 格 |  |  | 数 量 | 生产厂 | 材 料 |  |  | 规 格 | 数 量 | 生产厂 |
| 检 验 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 验 收 标 准 |  |  |  |  | 检 验 方 式 |  |  | 备 注 |
| 一 | 管 材 |  |  | 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到国家饮用水卫生标准。 |  |  |  |  | 查看由监理公司签名认可的工程材料/构配件/设备报审表。 |  |  | 禁止使用 镀锌钢管 |
| 二 | 管 道 安 装 |  |  | 1、平直、牢固，成排安装时应相互平行、等距， 管卡安装均匀、美观，放水没有震动噪音。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、管道接头丝扣连接、热熔或胶接紧密，外观 整齐、美观，不得在塑料管上套丝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、给水立管和装有3个以上配水点的支管始端， 均应安装可拆卸的连接件。 |  |  |  |  | 现场查验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、阀门采用符合国标的铜杆阀门或与非金属管 配套的球阀。阀门安装紧固、严密，开关灵 活，且便于维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 用 水 设 备 |  |  | 1、不准直接从进水管道上装泵加压（即设管道 泵）。 |  |  |  |  |  |  |  | 禁止使用螺旋升降铸铁水嘴 |
|  |  |  |  | 2、不准将冷凝器直接连通进水管使用。 |  |  |  |  | 现场查验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、进水管不准连通有可能导致污染水质的循环 用水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注

：

1

注：1.本验收表一式五份，客户服务分公司、供水所、建设单位、施工单位、城建档案馆各一份；      2.本验收表需采用A3纸正反面打印；    3.验收结论仅限于现场查验、试压部分；