| 验收户外管道示意图 |  |  |  |  |  | （方向） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

珠    珠海水务环境控股集团有限公司

室                室外给水管道安装工程验收记录表

工程名称：

工程地点：

建设单位：

施工单位：

编    号：

注：示意图必须注明管道走向、长度（L）、埋深（H）、管径（DN）、材质、管道起点、节点、终点与临近建筑物距离，

以及阀门和管道附属设施安装位置。

| 序号 | 项目 | 验 收 标 准 |  |  | 检 验 方 式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 管 道 及 附 属 设 施 安 装 | 1、管道安装平直，沟槽、埋深、覆土符合设计要求。 金属管件应有水泥砂浆内衬或用无毒饮水舱涂料做内防腐。钢管焊接处必须经加强防腐级处理。 |  |  | 查看由监理公司签名认可的隐蔽工程验收记录和地基验坑（槽）记录表。 | 工程必须按图施工。若有改动，在不违反市供水总公司报装审查意见的前提下，必须由设计院出具工程设计变更通知书。 |
|  |  | 2、阀门安装平直、启闭灵活，阀体做外防腐处理。不 得使用铁杆、 明杆闸阀，不得使用板手式蝶阀。 |  |  | 现场查验 |  |
|  |  | 3、阀门井按规范砌筑，井底距阀门底部悬空20cm，用 水泥砂浆抹平。井径应保证有足够的操作、维修空 间，阀门井过深应安装脚码。使用给水专用井盖， 不得采用不符合标准的轻型井盖。井内清洁，无积 水。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、消火栓及消防接合器的各项安装尺寸应符合设计要 求。消火栓前必须安装控制闸阀，阀门启闭灵活。 |  |  |  |  |
| 五 | 竣工资料 | 按规范要求，提交完整、准确的竣工资料。 |  |  | 工程验收前审验 | 竣工图必须与给水管道竣工现状相符 |
| 参加验收人员(签名) | 建 设 单 位 |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |
|  | 水控集团 |  | 供水所 |  |  |  |
|  |  |  | 客户服务分公司 |  |  |  |
| 客户服务分公司 | 整 改 意 见 |  |  |  |  |  |
|  | 验 收 结 论 |  |  | （盖章） |  |  |

| 建设单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 材 料 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 道 | 材 质 |  |  |  | 规 格 | 数 量 | 生产厂 | 阀门 及 附 属 设 施 |  | 设备名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂 |  | 数 量 |
| 检 验 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 验 收 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 检 验 方 式 |  |  | 备 注 |  |
| 一 |  | 管 材 |  | 1、金属管：环氧煤沥青外防腐，内壁用机械离心工艺 衬涂水泥砂浆。 |  |  |  |  |  |  |  | 查看由监理公司签名认可的工程材料/构配件/设备报审表。 |  |  | 市建设局已明文规定禁止使用镀锌钢管、传统普通灰口铸铁管。 |  |
|  |  |  |  | 2、非金属管:符合国家标准的管材，并能提供质量合 格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 水 表 |  | 1、必须是符合国标的产品，并有市法定水表检定机构出具的检验合格证。 |  |  |  |  |  |  |  | 审验竣工资料时查看。 |  |  | 水表组立管不宜使用非金属管，建议采用钢塑管。 |  |
|  |  |  |  | 2、水表应安装在便于抄表、检修，不受曝晒、污染的 户外位置。 |  |  |  |  |  |  |  | 现场查验 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、楼宇成排安装的水表，应安装平直，表间距不得小 于表盖直径。水表前后均须安装铜闸阀，排表高度 离地面20cm～120cm，并须安装标有市供水总公司 标志的不锈钢水表箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、DN80及以上要求安装伸缩节和过滤网.安装螺翼式 水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的 直线管段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 水 压 试 验 |  | 1、管网试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于 0.6Mpa。 |  |  |  |  |  |  |  | 现场试压 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、金属管道试验压力下稳压10min；非金属管道试验 压力下稳压1h，压力下降均不应大于0.05Mpa，然 后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗 不漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注

注：1.本验收表一式五份，客户服务分公司、供水所、建设单位、施工单位、城建档案馆各一份；

2.本验收表需采用A3纸正反面打印；    3.验收结论仅限于现场查验、试压部分；